## anexo 2A electrico
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ADECUACION AUDITORIOI HERNANDO PATIÑO UNIVERSIDAD NACIONAL DE PALMIRA
15. SUBESTACION ELECTRICA
ÍTEM : 15,1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PAD MOUNTED 112,5KVA 13.2KV/220-127V |  |  |  | UND: UND
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Transformador tipo pedestal 3F 112,5KVA 13200/220-127 | Un. | 1
2 | Conjunto DPS codo 15KV 10,2 Uso exterior (incluye buje inserto, buje pozo y dps) | Un. | 3
3 | Adaptador de pantalla 200A 15Kv | Un. | 3
4 | Fusilble limitador de corriente 112.5Kva | Un. | 3
5 | Traslado y montaje en camion grua | Global | 1
6 | Totalizador Programable de 400A | Un | 1
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 4
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 15,2 OBRA CIVIL PARA INSTALACION DE TRANSFORMADOR, PEDESTAL 10CM EN CONCRETO 4000PSI Y PISO DE SUBESTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI, CON CARCAMOS PARA LLEGADA DE TUBERIA Y SUMIDERO DE ACEITE SEGÚN ESPECIFICACIONES |  |  |  | UND: M3
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Agua | M3 | 0.226
2 | Arena Cribada | M3 | 0.582
3 | Grava 12,5mm | M3 | 0.87
4 | Cemento gris | Kg | 376.32
5 | Varilla 1/2" | Kg | 35
6 | Equipo | HC | 0.7
7 | M.O. (Oficial+3 ayudantes) | HC | 1.15
8 | Herramienta menor | % | 2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 15,3 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON TUBERIA DE 1 3/4", DE 2,4M DE ALTO (incluye puerta de acceso) |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Base en concreto de 3000psi para cerramiento | M3 | 0.12
2 | Tubo galvanizado de 1 3/4" calibre 16 x 3m | und | 1
3 | Malla eslabonada 2 1/4x 2 1/4 | M2 | 2.4
4 | Equipo | HC | 0.35
5 | M.O. (Oficia Metalisterial+1 ayudante) | HC | 1.15
6 | M.O. (Oficia OC+1 ayudante) | HC | 0.65
7 | Herramienta menor | % | 2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 15,4 MONTAJE DE CONJUNTO EN POSTE PARA ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR SEGÚN NORMA CELSIA (INCLUYE PORTECCIONES 3DPS 12KV- 3 CORTACIRCUITOS 15KV) - VER DETALLE |  |  |  | UND: GLB
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cruceta metalica 2,4m x 3"x3"x1/4" | und | 2
2 | Angular en V 18x48 | und | 2
3 | Tornillo maquina 5/8"x 2" | und | 2.4
4 | Abrazadera sencilla 8" | und | 2
5 | Alambre de cu #4 | Ml | 15
6 | Conector bimetalico 1/0 - 4 | und | 3
7 | Cortacircuitos 15KV 100A -10KA | und | 3
8 | Pararrayo polimerico DPS 12KV - 10KA | und | 3
9 | Soporte para protecciones | und | 6
10 | Alambre aislado CU #4 verde | Ml | 20
11 | Varilla de cobre 100% 2,4m con conector | und | 1
12 | Tubo conduit galv 4"x3m | und | 2
13 | Sello ducteria autofundente | und | 1
14 | Curva PVC 4" | und | 1
15 | M.O. (2 Oficial electricto+1 ayudante) | HC | 4
16 | Herramienta menor | % | 2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 15,5 ACOMETIDA MEDIA TENSION EN CABLE MONOPOLAR 15KV #2 AWG 133% - |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable Cu XLPE 15Kv #2 133% neutro 1/3 | Ml | 1.05
2 | Grasa para tendido | Gl | 0.02
3 | M.O. (2 Oficial electricto+2 ayudante) | HC | 0.1
4 | Herramienta menor | % | 2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 15,6 JUEGO TRIFASICO DE TERMINALES PREMOLDEADOS PARA CABLE #2 PARA EXTERIOR |  |  |  | UND: JGO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Juego de terminales premoldeados para exterior cable #2 awg 15Kv. | Jgo | 1
2 | Equipo de pruebas de aislamiento | HC | 1
3 | Bornas de Cu dos tornillos #2 | und | 3
4 | M.O. (1 Oficial electricto+1 ayudante) | HC | 1.5
5 | Herramienta menor | % | 2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 15,7 CANALIZACION ANDEN VERDE EN PVC DB 3x4" ACOMETIDA BAJA TENSION DESDE TRANSFORMADOR HASTA INGRESO A AUDITORIO (incluye accesorios) |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tubo PVC DB 4" | Ml | 3.3
2 | Cinta de señalizacion | Ml | 1
3 | Arena | M3 | 0.06
4 | M.O. (1 Oficial electricto+1 ayudante) | HC | 0.1
5 | Herramienta menor | % | 2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 15,8 CANALIZACION ANDEN CONCRETO EN PVC DB 3x4" ACOMETIDA BAJA TENSION DESDE TRANSFORMADOR HASTA INGRESO A AUDITORIO (incluye accesorios) |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tubo PVC DB 4" | Ml | 3.3
2 | Cinta de señalizacion | Ml | 1
3 | Arena | M3 | 0.06
4 | Equipo de corte de concreto | Hc | 0.25
5 | Reposicion de concreto | M2 | 0.3
6 | M.O. (1 Oficial electricto+1 ayudante) | HC | 0.1
7 | Herramienta menor | % | 2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 15,9 CAJA DE PASO MEDIA TENSION SEGÚN NORMA CELSIA |  |  |  | UND: UND
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Marco Angulo 2"x2"x1/4" | und | 1
2 | Marco tapa 2"x2"x1/4" | und | 1
3 | Manija 1/2" | und | 4
4 | Varilla Corrugada 3/8" G-60W | Kg | 93
5 | Agua | M3 | 0.69
6 | Arena Cribada | M3 | 1.06
7 | Grava 12,5mm | M3 | 1.74
8 | Cemento gris | Kg | 752.4
9 | Equipo | HC | 5
10 | M.O. (Oficial+3 ayudantes) | HC | 8
11 | Herramienta menor | % | 2
12 | Acopio y disposición de escombros | M3 | 3
13 | Transporte de materiales | Glb | 1
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 15,10TUBERIA IMC 3" INCLUYE MONTAJE Y ACCESORIOS PARA SUJECION |  |  |  | UND: UND
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | TUBO IMC 3" | Ml | 1.3
2 | Curva PVC " | und | 2
4 | M.O. (1 Oficial electricto+1 ayudante) | HC | 0.2
5 | Herramienta menor | % | 2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 15,11 MEJORAMIENTO DE MALLA A TIERRA EXISTENTE, ADICIONANDO 4 VARILLAS A TIERRA, E INSTALANDO 4 CAJAS DE INSPECCION |  |  |  | UND: GLB
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable de Cobre desnudo 2/0 | Ml | 12
2 | Varilla coperweld 100% Cu 5/8 x 2,4m | und | 4
3 | Molde soldadura exotermica en X | und | 1
4 | Soldadura exotermica groundind 115g | und | 6
5 | Excavacion para revision de malla existente | m2 | 25
6 | caja de inspeccion 30x30 | und | 4
7 | Medicion de resistencia de malla a tierra | und | 2
8 | M.O. (1 Oficial electricto+1 ayudante) | HC | 6
9 | Herramienta menor | % | 2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 15,12 CAJA DE PASO BT NORMA CELSIA |  |  |  | UND: UN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Marco Tapa 2"1/2" x 3/16" con emparrillado en varilla de 3/8" (5 filas en ambos sentidos) | und | 1
2 | Marco tapa 2 1/2"x21/2"x3/16" | und | 1
3 | Manija 1/2" | und | 1
5 | Agua | M3 | 0.46
6 | Arena Cribada | M3 | 0.35333
7 | Grava 12,5mm | M3 | 1.06
8 | Cemento gris | Kg | 112
9 | Equipo | HC | 1.6667
10 | M.O. (Oficial+3 ayudantes) | HC | 3
11 | Herramienta menor | % | 2
12 | Acopio y disposición de escombros | M3 | 0.7
13 | Transporte de materiales | Glb | 1
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
16. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
ÍTEM : 16,1 BANDEJA TIPO DUCTO CON TAPA Y DIVISION 30X10X 2.4M CALIBRE 16 (Se hace mayor cantidad para incluir accesorios) |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Bandeja tipo ducto 30x10x240 | Ml | 1.1
2 | Cable de cobre desnudo #4 | Ml | 1
3 | Soporte de sujeción de cable | und | 2
4 | M.O. (1 Oficial electricto+1 ayudante) | HC | 0.15
5 | Herramienta menor | % | 2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 16,2 SOPORTERIA PARA BANDEJA TIPO DUCTO Y TUBERIA (INCLUYE :CHAZOS DE EXPANSION, VARILLA ROSCADA ,CANAL ESTRUCTURAL ,ANGULOS Y TORNILLERIA GENERAL) |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Canal Chanel | Cm | 0.4
2 | Varilla Roscada 3/8" | Un. | 2
3 | Chazo de expansión 3/8" | Un. | 2
4 | Arandela cuadrada 3/8" | Un. | 2
5 | Tuerca 3/8" | Un. | 2
8 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
9 | Herramienta menor | Global | 1
10 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.5
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 16,3 CANALETA METALICA CON DIVISION 12X5X240 COLLED ROLLED CALIBRE 18 COLOR BLANCA |  |  |  | UND: ml
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Canaleta metalica 12x5 calibre 18 con division | Ml | 1
2 | Chazo de expansión 3/8" | Un. | 2
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.15
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 16,4 CANALETA METALICA CON DIVISION 12X5X240 COLLED ROLLED CALIBRE 18 COLOR MADERA |  |  |  | UND: ml
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Canaleta metalica 12x5 calibre 18 con division | Ml | 1
2 | Chazo de expansión 3/8" | Un. | 2
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.15
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 16,5 TUBERIA EMT 1/2" MARCA COLMENA PARA RED DE CONTROL DE ILUMINACION (INCLUYE CURVAS, UNIONES ) |  |  |  | UND: ml
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tubo EMT de 1/2" | Ml | 1
2 | Unión E.M.T. de 1/2" | Un. | 0.3
3 | M.O. Civil 1ayudante | HC | 0.1
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.1
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 16,6 CAJA FS RAWELT DE 2X4 SALIDAS 1" (1 ENTRADA -2 SALIDAS) |  |  |  | UND: Und
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Caja FS Rawelt de 2x4 salidas de 3/4 | und | 1
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
3 | Tapa ciega | und | 1
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.05
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 16,7 TUBERIA EMT 3/4" MARCA COLMENA (INCLUYE CURVAS, UNIONES) |  |  |  | UND: Und
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tubo EMT de 3/4" | Ml | 1
2 | Unión E.M.T. de 3/4" | Un. | 0.3
3 | Grapa conduit galv. de 3/4" 2 alas | Un. | 2
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
5 | Herramienta menor | Global | 1
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.1
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 16,8 TUBERIA PVC 3/4" EMBEBIDA EN CONCRETO O ENTERRADA INCLUYE CURVAS |  |  |  | UND: Und
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tubo pvc de 3/4" | Ml | 1
2 | Unión pvc de 3/4" | Un. | 0.3
3 | Apertura de canal para tuberia pvc embebida | Ml | 1
4 | Reposición | Ml | 1
5 | Herramienta menor | Global | 1
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.15
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 16,9 CAJA FS RAWELT DE 4X4 4 SALIDAS 3/4" |  |  |  | UND: Und
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Caja FS rawelt de 4x4 salidas 3/4" | und | 1
2 | Herramienta menor | Global | 1
3 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.05
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 16,10 CANALIZACION ILUMINACION EXTERIOR TUBO PVC 1/2" |  |  |  | UND: Und
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tubería PVC 1/2" | Ml | 1.05
2 | Arena | Ml | 1
3 | M.O. Civil 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.1
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 16,11 CAJAS DE INSPECCION 30X30 |  |  |  | UND: Und
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Caja de inspeccion de concreto prefabricada 30x30 | und | 1
2 | Arena | M3 | 0.2
3 | M.O. Civil 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 16,12 BANDEJA TIPO MALLA CABLOFILL INCLUYE ACCESORIOS |  |  |  | UND: Ml
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Bandeja tipo malla CABLOFIL de 30x5,4 | Ml | 1.05
2 | Cable de cobre desnudo #4 | Ml | 1
3 | Soporte de sujeción de cable | und | 2
4 | M.O. (1 Oficial electricto+1 ayudante) | HC | 0.15
5 | Herramienta menor | % | 2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
17, TABLEROS Y ACOMETIDAS ELECTRICAS
ÍTEM : 17,1 TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION CON TOTALIZADOR REGULABLE 3X 300A, 1 TOTALIZADOR DE 3X150A + 1 TOTALIZADOR 3X60A + 2 TOTALIZADOR 3X100A, TABLERO INTERNO DE TOMAS NORMALES DE 12 CTOS CON MINIBREAKERS SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR Y TABLERO REGULADO DE 6 CTOS CON MINIBREAKERS SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR - INCLUYE ANALIZADOR DE REDES Y TAP PARA TABLERO DE REGULADA) |  |  |  | UND: GLB
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Interruptor termomagnetico ajustable 400A | und | 1
2 | Interruptor termomagnetico ajustable 100A | und | 3
3 | Interruptor termomagnetico fijo 150A | und | 1
4 | Analizador de redes comunicación modbus RTU con precision (Wh:0.5s, Varh: Clase1S; FP:0,5%, lector de A,W,var, VA) | und | 1
5 | Proteccion contra sobre tensiones Tipo 1 y 2, onda 8/20, modular (In de descarga por modulo 20KA) | und | 1
6 | Interruptor termomagnetico tipo mini circuit breaker 1x10A | und | 6
7 | Interruptor termomagnetico tipo mini circuit breaker 2x10A | und | 1
8 | Interruptor termomagnetico tipo mini circuit breaker 1x16A | und | 7
9 | Interruptor termomagnetico tipo mini circuit breaker 1x25A | und | 3
10 | Interruptor termomagnetico tipo mini circuit breaker 3x63A | und | 1
11 | peine de conexión trifasico | und | 3
12 | Barra de cobre 1000A | und | 2
13 | Gabinete de sobreponer lamina cold rolled calibre 16 pintura electrostatica en polvo, para interiores, apto para montar equipo de control y proteccion de baja tension, con certificado de conformidad RETIE | und | 1
14 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 36
15 | Herramienta menor | % | 2
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 17,2 ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO PRINCIPAL EN 6X4/0 + 2X4/0 +1X4/0(T) CU SINTOX (LIBRE DE HALOGENOS) |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable CU 4/0 sintox 90C 600V PE HF FR LS CT | Ml | 9.15
2 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.16
3 | Herramienta menor | % | 1
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 17,3 ACOMETIDA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN 3X2 AWG +1X2+1X2 CU SINTOX LIBRE DE HALOGENOS |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable CU #2 AWG sintox 90C 600V PE HF FR LS CT | Ml | 5.05
2 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.16
3 | Herramienta menor | % | 1
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 17,5 TABLERO AUXILIAR TRIFASICO DE ZONA DE SEMI SOTANO DE 12 CTOS DE SOBREPONER SQUAR-D O SIMILAR CON 6 BREAKER DE 15A |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tablero electrico 3F SQUARE D12 circuitos | und | 1
2 | Breaker 1x15A | und | 6
3 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 2
4 | Herramienta menor | % | 1
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 17,6 ACOMETIDA A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN 3X4 AWG +1X4+1X4 CU SINTOX LIBRE DE HALOGENOS |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable CU #4 AWG sintox 90C 600V PE HF FR LS CT | Ml | 5.05
2 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.16
3 | Herramienta menor | % | 1
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 17,7 ACOMETIDA DE ALIMENTACION A UPS 3X6+6+6 CU SINTOX (LIBRE DE HALOGENOS) |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable CU #6 AWG sintox 90C 600V PE HF FR LS CT | Ml | 5.05
2 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.16
3 | Herramienta menor | % | 1
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 17,8 TOMA Y CLAVIJA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 3P+T+N LEVITON 63A |  |  |  | UND: UND
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Toma industrial 63A 3P+T IP44 | und | 1
2 | Clavija Industrial 63A 3P+T IP44 | und | 1
3 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.4
4 | Herramienta menor | % | 1
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
ÍTEM : 17,9 TABLERO PARA ILUMINACION DE 12 CTOS - MINIBREAKER ENCHUFABLE (INCLUYE 8 BREAKERS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR) |  |  |  | UND: UND
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tablero de distribucion riel DIN Minibreakers de 12 Ctos | und | 1
2 | Minibreaker 1P - 15A para riel DIN | und | 8
3 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.4
4 | Herramienta menor | % | 1
| VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  | 0
18. ILUMINACION EXTERIOR
ÍTEM : 18,1 LUMINARIA CORAL LENS L11 900X120 DE SOBREPONER REF:412503E002 O LUMINARIA DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO LUMINICO INCLUYE INSTALACION CON GUAYA A LOSA |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Luminaria coral lens 412503e002 o de mejores caracteristicas | Un. | 1
2 | Guaya 5/16 | Ml | 4.8
3 | Chazo de expansión 3/8" | Un. | 2
4 | Perro para cable galvanizado 5/16 | Un | 2
5 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
6 | Herramienta menor | Global | 1
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.5
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 18,2 LUMINARIA ATENEA 2,5 LENS E16 4520X58X70 ILTEC SOBREPONER 50W REF:412503E002 O LUMINARIA DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO LUMINICO INCLUYE INSTALACION CON GUAYA A LOSA |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Luminaria atenea 2,5 lens E16 4520x58x70 | Un. | 1
2 | Guaya 5/16 | Ml | 4.8
3 | Chazo de expansión 3/8" | Un. | 2
4 | Perro para cable galvanizado 5/16 | Un | 2
5 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
6 | Herramienta menor | Global | 1
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.5
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 18,3 CINTA LED D860 COLORS 1-C-1R1M 746Lm 6.7W 41K IP33 O CINTA DE IGUAL MEJORES CARACTERISTICAS QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO LUMINICO |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cinta led D860 | Ml | 1
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
3 | Herramienta menor | Global | 1
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.08
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 18,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE DRIVER 96W 120V-277V 24V PARA ALIMENTACIÓN DE CINTA LED |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Driver Osram 1DOON/OFF 96w 120-277 24v | und | 1
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
3 | Herramienta menor | Global | 1
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 18,5. SUMINISTRO E INSTALACION DE DRIVER DE EMERGENCIA ELD07 8,5W INCLUIDA BATERIA |  |  |  | UND: UND
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Kit de emergencia | und | 1
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
3 | Herramienta menor | Global | 1
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.3
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :18.6. AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 E REF:5U080E3000 |  |  |  | UND: und
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 E REF:5U080E3000 | und | 1
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
3 | Herramienta menor | Global | 1
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.3
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 18,7 BALA AURA 30W 0-10V 170X143X121 1-3800LM |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | BALA AURA 30W 0-10V 170X143X121 1-3800LM | und | 1
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
3 | Herramienta menor | Global | 1
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.3
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM : 18,8 BALA MERCURIO HAL49 72X100X INCRUSTAR |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | BALA MERCURIO HAL49 | und | 1
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
3 | Herramienta menor | Global | 1
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.3
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :18,9 TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA Y TAPA de 15 Amp |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Toma de 15 amperios. Leviton | Un. | 1
2 | Caja Metalica Galvanizada para interruptores tomas | Un. | 1
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :18,10 CONEXIÓN DE LUMINARIA A TOMA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG CON CLAVIJA CON POLO A TIERRA |  |  |  | UND: ML
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable encauchetado 3x16 | mts | 2.8
2 | Clavija recta leviton polo a tierra 15A, 125V | Un. | 1
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.12
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 18,11 CABLE CU NO 3x12 AWG SINTOX PEHF LS LIBRE DE HALOGENOS |  |  |  | UND: ML.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable No. 3X12 | mts | 3.05
2 | Cinta aislante No. 33 | Un. | 0.05
3 | Amarras plásticas | UN | 1
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 0.3
5 | Herramienta menor | Global | 0.2
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.03
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 18,12 LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN PARED PARA INTERIOR |  |  |  | UND: ML.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Luminaria interna led de sobreponer en pared | und | 1
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 0.3
3 | Herramienta menor | Global | 0.2
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.3
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 18,13 TABLERO DE INTERRUPTORES PARA ILUMINACION INTERNA DE 6 CTOS |  |  |  | UND: UN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tablero de distribución breaker riel de 6 ctos, con caja plastica | und | 1
2 | Minibreaker de riel de 10A a 20A | und | 6
3 | Herramienta menor | Global | 0.2
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 1.2
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
19, ILUMINACION EXTERIOR
ITEM: 19,1 LUMINARIA TIPO BALA DE PISO LED CON DRIVER INTEGRADO LED PISO DECO 9W |  |  |  | UND: UND
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Luminaria tipo bala de piso led con driver integrado | und | 1
2 | Herramienta menor | Global | 0.2
3 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 1.2
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 19,2 POSTE METALICO 12X510 CON SOPORTE REDONDO PARA 4 REFLECTORES INCLUYE OBRA CIVIL PARA SOPORTE DE POSTE |  |  |  | UND: UND
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Poste Metalico 12x510 con accesorios (Base metalica y tornillos pasantes) | und | 1
2 | Soporte hexagonal en angulo 1-1/2x1-1/2 | und | 1
3 | Base en concreto 3000psi para poste | und | 1
4 | Transporte | und | 1
5 | Herramienta menor | Global | 0.05
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 2 Oficial | HC | 2.5
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 19,3 REFLECTOR LED 150W 12750LM ip 65 |  |  |  | UND: UND
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Reflector led 150W 12750 ip 65 | und | 1
2 | Herramienta menor | Global | 0.2
3 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.8
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 19,4 CONEXIÓN DESDE CAJA DE DERIVACION A REFLECTORES EN CABLE ENCAUCHETADO 3X12 |  |  |  | UND: UND
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Caja FS rawelt 4x4 con tapa | und | 1
2 | Cable encauchetado 3x12 | und | 16
3 | conector de derivacion en gel para zonas humedas | und | 3
4 | Herramienta menor | Global | 0.2
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.2
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 19,5 LUMINARIA EXTERIOR LED EN POSTE DE 2" X 3M SOBRE PEDESTAL |  |  |  | UND: UND
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Luminaria en poste de 2" x3m 180w 6000 Lumen | und | 1
2 | Pedestal 3000psi de 30cm | und | 1
3 | conector de derivacion en gel para zonas humedas | und | 1
4 | Cable encauchetado 3x12 | und | 3.1
5 | Herramienta menor | Global | 0.2
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.2
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 19,6 LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN PARED PARA EXTERIOR |  |  |  | UND: ML.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Luminaria interna led de sobreponer en pared | und | 1
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 0.3
3 | Herramienta menor | Global | 0.2
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.3
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ITEM: 19.7 TABLERO DE INTERRUPTORES PARA ILUMINACION EXTERNA DE 6 CTOS CON SISTEMA AUTOMÁTICA DE ENCENDIDO. |  |  |  | UND: ML.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Tablero de distribución breaker riel de 6 ctos, con caja plastica | und | 1
2 | Minibreaker de riel de 10A a 20A | und | 6
3 | Temporizador Programable encendido | und | 1
4 | Herramienta menor | Global | 0.2
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 1.2
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
20, TOMAS NORMALES Y REGULADAS
ITEM: 20,1 CABLE CU NO 3x12 AWG SINTOX PEHF LS (CENTELSA) LIBRE DE HALOGENOS |  |  |  | UND: ML.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable No. 3X12 | mts | 3.05
2 | Cinta aislante No. 33 | Un. | 0.05
3 | Amarras plásticas | UN | 1
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 0.3
5 | Herramienta menor | Global | 0.2
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.03
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :20,2 TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA Y TAPA de 15 Amp |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Toma de 15 amperios. Leviton | Un. | 1
2 | Caja Metalica Galvanizada para interruptores tomas | Un. | 1
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :20,3 TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADA Y TAPA COLOR NARANJA PARA RED REGULADA |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Toma doble incrustar tierra leviton tierra aislada 15A 125V color naranja | Un. | 1
2 | Caja Metalica Galvanizada para interruptores tomas | Un. | 1
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :20,4 TOMA INDUSTRIAL 3P+T +N 220V PARA EQUIPO A.A. Y SERVICIOS COMUNES |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Toma 3P 220V 63A | Un. | 1
2 | Caja Metalica Galvanizada para interruptores tomas | Un. | 1
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :20,5 TOMA DE PARED HEMBRA HDMI 2.0 INCLUYE TAPA Y CAJA |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Placa de pared con conector HDMI hembra | Un. | 1
2 | Caja Metalica Galvanizada para interruptores tomas | Un. | 1
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :20,6 TOMA DOBLE CON PO LO A TIERRA NEMA 5-15R PARA USO EXTERIOR |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Toma de 15 amperios. Leviton | Un. | 1
2 | Caja Metalica Galvanizada para interruptores tomas | Un. | 1
3 | Placa toma doble intemperioe | Un | 1
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
5 | Herramienta menor | Global | 1
6 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
21. VOZ Y DATOS
ÍTEM :21,1 Salida sencilla de datos. Incluye: cable F/UTP categoría 6A LSZH, 65MTS X CABLE; face plate; 4 jack 6A; patch cord de 3 mtrs y troquel para salida en canaleta metalica. |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable CAT 6A | Ml | 65
2 | Face Plate doble | Un. | 1
3 | Patch cord rojo x 3m CAT 6A | Un | 1
4 | Jack CAT 6A | Un | 4
5 | Troquel piramidal para salida | Un | 1
6 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
7 | Herramienta menor | Global | 1
8 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 2.5
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :21,2 Rack de comunicaciones de 48 UR. Con extractor y multitoma |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Rack de 48 UR | Un | 1
2 | Multitoma para rack 12 servicios con proteccion toma naranja | Un. | 1
3 | kit de Sistema tierra tipo PANDUIT | Un | 1
4 | Extractor de aire | Un | 4
5 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
6 | Herramienta menor | Global | 1
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 5
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :21,3 Patch panel de 24 puertos categoria 6A Herraje |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Patch panel metalico de 24 puertos Cat 6A | Un | 1
2 | Tornilleria | Global | 1
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.5
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :21,4 Patch Cord de administracion de 1,5 mtrs. |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Patch Cord 1.5m Color azul CAT 6A | Un | 1
2 | Jack CAT 6A | Un. | 2
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.08
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :21,5 Switch de comunicación 24 puertos Marca CISCO Referencia 9300 ( 24 P Giga + 2 x SFP ) + 2 modulo para fibra 1000 SX SFP _LC + 2 patch cord de fibra optica LC-LC Fibra Monomodo. Licencia LAN BASE |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Switch de comunicación 24 puertos Marca CISCO Referencia 9300 ( 24 P Giga + 2 x SFP ) + 2 modulo para fibra 1000 SX SFP _LC + 2 patch cord de fibra optica LC-LC Fibra Monomodo. | Un | 1
2 | Modulo SFP 1000 SX LC | Un. | 1
3 | Patch cord fibra optica LC-LC Monomodo | Un | 2
4 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
5 | Licencia CISCO LAN BASE + SMARTNET 1 AÑO | Un | 1
6 | Herramienta menor y equipos de programacion | Global | 1
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 8
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :21,6 Fibra optica OS2 12 hilos MONOMODO 10 Gigas incluye certificacion de los 12h |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Fibra optica OS2 12H Monomodo, fusionada en ambas puntas a los pig tail | Ml | 1
2 | Certificacion bidireccional de hilo con OTDR certificado | Un. | 1
3 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
4 | Herramienta menor | Global | 1
5 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :21,7 Bandeja de fibra optica 1 unidad, incluye ODF, PIGTAIL y accessorios |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Bandeja fibra optica 12 puertos | Ml | 1
2 | Adaptador azul LC | Un. | 12
3 | ODF | Un | 1
4 | Pigtail fibra LC | Un | 1
5 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
6 | Herramienta menor | Global | 1
7 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 3
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :21,8 CABLE HDMI DE FIBRA OPTICA 2.0 4K 50M |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable HDMI 4K de fibra optica2.0. x 10m | Un | 1
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
3 | Herramienta menor | Global | 1
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :21,9 CABLE HDMI DE FIBRA OPTICA 2.0 4K 10M |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable HDMI 4K de fibra optica2.0. x 10m | Un | 1
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
3 | Herramienta menor | Global | 1
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0
ÍTEM :21,10 Patch Cord Cable HDMI 3M |  |  |  | UND: UN.
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/U | V/P
1 | Cable HDMI 4K de fibra optica2.0. x 10m | Un | 1
2 | Traslado materiales a la obra | Global | 1
3 | Herramienta menor | Global | 1
4 | M.O. Eléctrica 1ayudante+ 1 Oficial | HC | 0.25
VALOR TOTAL UNITARIO |  |  |  |  | 0